|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اتصالات****(in)** | **پروانه** | **الکتروموتور** | **ضخامت****(mm)** | **ابعاد****(m)** | **وزن****خشک****(kg)** | **دبی اسمی****(gpm)** | **ظرفیت حرارتی****(Tbr)** |
| Make up | Drain | OverFlow | out | in | عرضتیغه(cm) | زاویهفن | جنس | تعدادپره | هوادهی(cfm) | قطر(cm) | انتقالقدرت | دورموتور | توان(kw) | پنل و... | تشتک | ارتفاع | عرض | طول |
| 4/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | پلی آمید | 7 | 7000 | 65 | Direct | 915 | 1.1 | 6 | 8 | 2.8 | 1 | 1 | 120 | 71 | 20 |
| 4/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | پلی آمید | 7 | 9400 | 85 | Direct | 915 | 1.1 | 6 | 8 | 3 | 1.3 | 1.3 | 165 | 141 | 30-40 |
| 4/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | پلی آمید | 7 | 14500 | 85 | Direct | 915 | 1.5 | 6 | 8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 315 | 212 | 50-60 |
| 4/3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 | 14 | Alu | 5 | 17100 | 120 | Poli 2 | 1452 | 1.5 | 6 | 8 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 405 | 282 | 80 |
| 4/3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 | 14 | Alu | 5 | 24100 | 120 | Poli 2 | 1452 | 2.2 | 6 | 8 | 3.2 | 2 | 2 | 640 | 352 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 3\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 29700 | 150 | Poli 2 | 1452 | 4 | 8 | 10 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 820 | 528 | 150 |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 3\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 66500 | 180 | Poli3 | 1452 | 5.5 | 8 | 10 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1300 | 880 | 200-250 |
| 4/5 | 2 | 2 | 8 | 4\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 76900 | 225 | Poli4 | 1452 | 7.5 | 8 | 10 | 3.7 | 3 | 3 | 1600 | 1050 | 300 |
| 4/5 | 2 | 2 | 8 | 4\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 83500 | 225 | Poli4 | 1452 | 7.5 | 8 | 10 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2300 | 1410 | 350-400 |
| 4/5 | 2 | 2 | 10 | 5\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 119500 | 245 | Poli4 | 1452 | 11 | 8 | 10 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2800 | 1770 | 500 |
| 2 | 2 | 2 | 6\*2 | 6\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 139600 | 280 | Poli6 | 1452 | 15 | 10 | 12 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3250 | 2120 | 600 |
| 2 | 2 | 2 | 6\*2 | 6\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 17100 | 280 | Poli6 | 1452 | 15 | 10 | 12 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3800 | 2450 | 700(مونتاژ) |
| 2 | 2 | 2 | 8\*2 | 8\*2 | 27 | 14 | Alu | 5 | 197000 | 320 | Poli6 | 1452 | 18.5 | 10 | 12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5100 | 2850 | 800(مونتاژ) |